Соединитель электрический: Шинопровод для трековых светильников, т.м. "Feron" серия: САВ

модели: CAB1003, CAB1005

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Шинопровод тм «FERON» серии CAB предназначен для присоединения трековых светильников к сети переменного тока на номинальное напряжение до 250В и номинальный ток не более 13А.

- Шинопровод предназначен для использования внутри помещений при нормальных условиях эксплуатации.

- Шинопровод монтируется на стены или потолок из нормально воспламеняемого материала. Также шинопровод подходит для монтажа на подвес.

- Шинопровод CAB1003 имеет трапециевидную форму.

- Шинопровод CAB1005 имеет прямоугольную форму.

- Шинопровод поставляется секциями длиной 1м, 2м или 3м, и может соединяться в линию посредством соединителей (нет в комплекте поставки).

- Для соединения шинопровода CAB1003 подходят соединители LD1000, LD1001.

- Для соединения шинопровода CAB1005 подходят соединители LD1002, LD1003, LD1006, LD1007.

- Технические характеристики:

| Модель | CAB1003 | CAB1005 |
| --- | --- | --- |
| Длина (см. на упаковке) | 1м, 2м, 3м |  |
| Номинальный ток не более | 13А |  |
| Механическая нагрузка на шинопровод | Не более 5кг на 1м |  |
| Тип шинопровода | Закрытый |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | l |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |
| Материал корпуса | Сталь |  |
| Рабочая температура | +1...+35 °С |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| Габаритные размеры (ШхВ), мм | 42х20 | 35х20 |
| Цвет корпуса | См. на упаковке |  |

- Комплектация

- Шинопровод – 1 шт.

- Концевая заглушка – 1 шт.

- Заглушка с контактной клеммой – 1 шт.

- Установочный комплект крепежей – 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

- Установка и подключение.

- Достаньте шинопровод из упаковки и проведите внешний осмотр, проверьте наличие всей необходимой комплектации.

- Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети. Подведите питающий кабель к месту установки шинопровода.

- Выполните установку и подключение шинопровода. Накладной монтаж шинопровода осуществляется с помощью дюбелей и шурупов. Чтобы осуществить подвесной монтаж шинопровода (при помощи подвеса CAB1002 артикул 10326, приобретается отдельно) выполните пошаговую установку по приведенной ниже схеме:

- На каждом метре шинопровода имеется по два отверстия предназначенных для монтажа шинопровода.

- При необходимости шинопровод CAB1003 может соединяться в линию посредством соединителей LD1000 (прямой соединитель) или LD1001 (угловой соединитель).

- Шинопровод CAB1005 может соединяться в линию посредством соединителей LD1006 (прямой соединитель), LD1007 (угловой соединитель), LD1002 (Х-образный соединитель) или LD1003 (Т-образный соединитель).

- Соединители не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

- Подключение в линию осуществляется по схеме:

- При необходимости, для шинопровода CAB1003 можно отдельно приобрести токоввод LD1010 и заглушку LD1011.

- При необходимости, для шинопровода CAB1005 можно отдельно приобрести токоввод LD1012 и заглушку LD1013.

- Установите светильники на шинопровод. Для предотвращения появления повышенных механических напряжений в конструкции шинопровода, светильники необходимо распределять равномерно по всей длине.

- Техническое обслуживание

- Обслуживание шинопровода проводить только при отключенном электропитании.

- Протирку от пыли корпуса осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

- Меры предосторожности.

- Все работы по установке и подключению шинопровода должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

- Все монтажные, либо демонтажные работы с шинопроводом выполняются только при отключенном напряжении питания.

- Не устанавливайте шинопровод на высоте ниже 2.5 метров или в местах, где может произойти случайный контакт человека с шинопроводом.

- Запрещено использование изделия без провода защитного заземления.

- Не вскрывайте корпус шинопровода, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции.

- Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

- Запрещена эксплуатация шинопровода при поврежденной изоляции питающего кабеля, поврежденным корпусом.

- Запрещена эксплуатация шинопровода в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.

- При использовании шинопроводов, не превышайте токовую нагрузку в 13 ампер.

- На 1 метр шинопровода рекомендуется устанавливать не более трёх светильников.

- Не допускать локальной перегрузки шинопровода светильниками, это может привести к скручиванию механической конструкции, появлению гула или механическому повреждению шинопровода. Максимальный рекомендованный вес нагрузки на 1м шинопровода не более 5 кг.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Возможные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания светильники не работают | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |
| После установки светильника визуально заметна механическая деформация шинопровода | Светильники на шинопроводе расположены неравномерно, что привело к механической деформации (локальный перевес, перегрузка одной стороны шинопровода, расположение светильников создает скручивающее напряжение на шинопровод, вес общий светильников превышает рекомендованный) | Устраните механические напряжения на шинопроводе. Перераспределите светильники, уменьшите общий вес светильников |
| После включения питания, при работе светильников раздается гул | Плохой контакт, дребезг контактов | Проверьте качество электрических соединений шинопровода (сетевые контакты, места соединений шинопроводов) и сетевых адаптеров, подключенных к шинопроводу светильников. При необходимости устраните неисправность. |
|  | Механическая деформация шинопровода | Проведите визуальный осмотр шинопровода и выявите области механической деформации, затем устраните неисправность. |
|  | Превышен максимально допустимый ток шинопровода | Проверьте общий ток подключенной нагрузки. При необходимости устраните неисправность. |

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

- Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы товар необходимо утилизировать как твердые бытовые отходы.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO.,LTD» Китай, No.1199,MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN,NINGBO,CHINA / Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.

- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

- Срок службы 5 лет.