Трансформатор электронный (драйвер) для светодиодов, т.м. "Feron", СЕРИИ: LB

модель: LB003

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия

- Данные модели трансформаторов применяются для обеспечения безопасным низковольтным напряжением питания 12В.

- Трансформаторы предназначены для работы в сетях переменного тока 230В/50Гц.

- Трансформаторы применяются для питания светодиодной ленты, светодиодного модуля и пр.

- Трансформаторы предназначены для установки на нормально воспламеняемую поверхность.

- Технические данные

| Входное рабочее напряжение | 170-260В/50Гц |
| --- | --- |
| Выходное напряжение | 12В DC |
| Максимально допустимая нагрузка, Вт | 6 |
| Максимальная потребляемая активная мощность, Вт | 6.2 |
| Средний эффективный КПД источника питания | 85% |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода | 0,07Вт |
| Габаритные размеры, мм | 52х22х27 |
| Максимальный выходной ток | См. на упаковке и корпусе изделия |
| Допустимое отклонение выходного напряжение от номинального | 1% |
| Рабочая температура окружающей среды | +1°С... +35°С |
| Максимальная температура нагрева корпуса | 75°С |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Суммарный коэффициент гармоник thdi, % | 80% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |

- Комплект поставки

  - Трансформатор

  - Коробка

  - Инструкция

- Требования безопасности

Внимание! Прибор использует опасное для жизни сетевое напряжение. Подключение блока питания к сетевому напряжению должно осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие лицензии и допуски к такому виду работ.

- Подготовка изделия к работе и техническое обслуживание.

- При установке трансформатора необходимо помнить следующее:

1)	Трансформатор предназначен только для работы в помещении. Обеспечьте защиту трансформатора от влаги и избыточного тепла (разрешается использовать трансформатор в температурном режиме +1°С - +35°С).

2) 	Для подведения сетевого напряжения рекомендуется использовать PVC-трубки или плоский кабель, с поперечным сечением не менее 0,75 мм2

- Чтобы избежать возникновения радиопомех длина проводов, питающих светодиоды, не должно превышать 2 метров.

- Мощность нагрузки трансформатора не должна превышать максимально допустимую.

- Если от одного трансформатора работает несколько светодиодных приборов освещения, то все низковольтные провода должны присоединяться к низковольтным проводам трансформатора через клеммные колодки, либо методом пайки.  Провода высокого напряжения не должны пересекаться с низковольтными проводами.

- Трансформатор следует устанавливать, как можно ближе к светодиодным приборам освещения, но из-за теплового излучения ламп расстояние должно составлять от 0,2 до 2,0 м.

- Так как электронный трансформатор нагревается во время работы, место его установки должно иметь хорошую вентиляцию.

- При подключении нагрузки, рекомендуется оставлять запас по мощности не менее 15%.

- Не использовать в цепях с диммером (светорегулятором).

- Подключение блока питания

Подключите блок питания согласно маркировке на корпусе изделия:
вход (сетевое напряжение ~170-260В, 50Гц): синий и коричневый провод,

выход (12В, постоянное напряжение): черный (-), красный (+).

- Меры предосторожности

  - Не вскрывайте корпус трансформатора, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции.

  - Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

  - Все работы с трансформатором выполняются только при отключенном напряжении питания.

  - Запрещена эксплуатация трансформаторов с поврежденными корпусами или кабелями питания.

- Характерные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания, трансформатор не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |

Если после произведенных действий трансформатор не работает, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи трансформатора.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в сухом отапливаемом помещении при отсутствии химически агрессивной среды.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники. Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на трансформаторы составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.

- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения приведенных в данной инструкции.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.