Соединитель электрический: соединитель-КОННЕКТОР ДЛЯ проводов, т.м. "STEKKER", серии LD

модели: ld522, ld523, ld524, ld525, ld526

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Влагозащищенные соединительные коробки LD522-LD526 ТМ «STEKKER» поставляются в комплекте с клеммной колодкой предназначены для соединения и распределения электрических проводников с номинальным напряжением переменного тока до 450В.

- Степень защиты от попадания пыли и влаги IP68 позволяет использовать соединительные коробки для коммутации электрических проводников в условиях высокого содержания пыли и влаги, как внутри, так и снаружи помещений для внутреннего, уличного и подводного монтажа электрической проводки, подключения питания и объединения в группы светильников для внутреннего, уличного и подводного освещения, дополнительной защиты электрических соединений от попадания влаги и пр.

- Соединительные коробки устойчивы к затоплению на глубину от одного до четырех метров и подходят для коммутации проводников вблизи ванн плавательных бассейнов и зон их окружающих. Эксплуатацию соединительных коробок проводить в соответствии требованиям безопасности по ГОСТ Р 50571.7.702 2013.

ВНИМАНИЕ!!! При коммутации электрических проводников, предназначенных для питания электроустановок, располагающихся внутри, либо вблизи искусственных водоемов, плавательных бассейнов, фонтанов, карьеров, и других зон предназначенных для плаванья и их окружающих зон, соединительные коробки должны использоваться только в цепях с номинальным напряжением переменного тока не более 12В или напряжением не более 30В постоянного тока (БСНН). Необходимо соблюдать требования безопасности стандарта ГОСТ Р 50571.7.702 2013.  Источник питания должен быть снабжен защитой от утечки на землю, с током срабатывания, не превышающим 30 мА. Питающее напряжение должно подаваться через независимый изолирующий трансформатор с разделенными обмотками.

- Технические характеристики:

| Наименование модели | LD522 | LD523 | LD524 | LD525 | LD526 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество контактов в клемме | 4 |  |  |  |  |
| Количество вводов | 2 | 2 больших и 1 маленьких | 2 больших и 2 маленьких | 2 больших и 3 маленьких | 2 больших и 4 маленьких |
| Количество отверстий в муфте для кабеля | 1 |  |  |  |  |
| Максимально допустимое номинальное напряжение | 450В AC |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP68 |  |  |  |  |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды | -25...+60°С |  |  |  |  |
| Материал корпуса | ABS пластик |  |  |  |  |
| Сопротивление изоляции | 600 МОм |  |  |  |  |
| Класс защиты | II |  |  |  |  |
| Допустимый диаметр кабеля для меньшего кабельного ввода | 3 – 6мм |  |  |  |  |
| Допустимый диаметр кабеля для большего кабельного ввода | 6 – 9мм |  |  |  |  |
| Допустимый диаметр кабеля для большего кабельного ввода при использовании муфты LD527 (нет в комплекте поставки) | 9 – 12мм |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | У1 |  |  |  |  |
| Допустимое сечение кабеля для подключения в клемме | До 4мм2 |  |  |  |  |
| Размеры корпуса, мм | 43х37х29 | 45х39х30 | 52х38х29 | 51х40х32 | 51х40х32 |

- Комплектация

- Распределительная коробка;

- Клеммная колодка;

- Крепежный комплект;

- Инструкция;

- Упаковка.

- Меры предосторожности

- Установку распределительных коробок, монтаж и соединение электрических проводников должен осуществлять персонал, имеющий необходимую квалификацию и допуски для проведения такого вида работы. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

- Перед подключением проверьте наличие силиконовых прокладок внутри гермовводов, при их отсутствии использовать изделие запрещается.

- В случае неиспользования одного или нескольких кабельных вводов перед эксплуатацией наденьте на них специальные герметичные заглушки. Эксплуатация соединительных коробок с открытым кабельным вводом снижает степень защиты оболочки от пыли и влаги.

- Не использоваться распределительную коробку в сетях, в которых номинальное напряжение превышает максимально допустимое напряжение из настоящей инструкции.

- Необходимая степень зашиты от пыли и влаги IP68 достигается при использовании кабеля круглой формы.

- Не использовать коробку с поврежденным корпусом.

- Перед эксплуатацией распределительной коробки убедитесь, что гайка используемых кабельных вводов надежно затянута. Силиконовая прокладка между крышкой и корпусом коробки в правильном положении и крепежные винты крышки плотно затянуты.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Хранение

Товар хранится в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар утилизируется в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

- Информация об изготовителе и дата производства

Производитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Официальный представитель в РФ: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Произведено в Китае.