Устройства соединительные для низковольтных цепей: соединители электрические, ТМ STEKKER, серия: LD

Модели: LD300-0515, LD300-1525, LD300-4060, LD301-0515, LD301-1525, LD301-4060, LD302-0515, LD302-1525, LD302-4060

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия:

- Гильзы соединительные изолированные серии LD торговой марки «STEKKER» (далее – гильзы) предназначены для соединения медных или алюминиевых изолированных проводников сечением 0,5-6,0мм2 в электрических сетях переменного тока напряжением до 400В/50Гц.

- Гильзы LD300 представляют собой термоусадочную трубку с термоклеем.

- Гильзы LD301 представляют собой ПВХ трубку.

- Вышеупомянутые гильзы обжимаются с помощью кримпера (пресс-клещей).

- Для гильз LD300: при воздействии температурного нагрева (от 100°С) трубка сжимается и приклеивается к изоляции провода, обеспечивая защиту от влаги и дополнительную прочность на разрыв соединения.

- Гильзы LD302 представляют собой термоусадочную трубку с термоклеем и кольцом припоя посередине.

- При воздействии температурного нагрева (от 100°С) трубка сжимается и приклеивается к изоляции провода, обеспечивая защиту от влаги и дополнительную прочность на разрыв соединения, а припой расплавляется и спаивает проводники друг с другом.

- Технические характеристики

| Модель | LD300-0515 | LD301-0515 | LD302-0515 | LD300-1525 | LD301-1525 | LD302-1525 | LD300-4060 | LD301-4060 | LD302-4060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал контактной группы | Медь | Латунь | - | Медь | Латунь | - | Медь | Латунь | - |
| Материал трубки | Полиэтилен | ПВХ | Полиэтилен | Полиэтилен | ПВХ | Полиэтилен | Полиэтилен | ПВХ | Полиэтилен |
| Термоусаживаемая | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Сечение подключаемых проводников | 0,5-1,5 мм2 |  |  | 1,5-2,5 мм2 |  |  | 4-6 мм2 |  |  |
| Максимально допустимые сила тока, А/ напряжение, В | 19А / ~400В |  |  | 27А / ~400В |  |  | 48А / ~400В |  |  |
| Цвет | розовый |  |  | голубой |  |  | желтый |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды | от -55 до +125°С; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура монтажа | от -20 до +50°С; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | Не менее 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Требования безопасности

Монтаж соединений с помощью гильз должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!

Запрещается использовать гильзы с проводниками сечением, отличающимся от указанных в данной инструкции.

- Монтаж, подключение:

Для гильз LD300 и LD301: Провода зачищаются на нужную длину, вставляются в соединительную гильзу и обжимаются кримпером (пресс-клещами). Рекомендуется использовать кримпер торговой марки «STEKKER» модель CTLS006-230 арт. 32804.

Далее термоусадочная изоляция нагревается термофеном, газовой горелкой или другим источником тепла до температуры свыше 100°С. При воздействии температурного нагрева трубка сжимается и приклеивается к изоляции провода (для гильз LD300).

Для гильз LD302: Провода зачищаются на нужную длину, вставляются в соединительную гильзу. Далее термоусадочная изоляция нагревается термофеном, газовой горелкой или другим источником тепла до температуры свыше 100°С. При воздействии температурного нагрева трубка сжимается и приклеивается к изоляции провода, а припой расплавляется и спаивает проводники друг с другом.

- Характерные неисправности и способы их устранения

При обнаружении повреждения изоляции гильзы следует заменить на новую.

При обнаружении потери контакта в цепи проверить место соединения проводников, и при необходимости повторно обжать гильзу кримпером. Если данная проблема не решилась, проверьте целостность проводников. При необходимости замените гильзу на новую.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -50°С до +50°С, относительная влажность не более 75% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

- Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Клеммы из пластика относятся к четвертому классу опасности. По окончании срока эксплуатации клеммы необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

- Информация об изготовителе

Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO.,LTD» Китай, No.1199,MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN,NINGBO,CHINA / Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.,  № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай.

Уполномоченный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Произведено в Китае.